Приложение

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

К открытым источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся водные объекты, используемые для целей пожаротушения естественным и искусственные водоемы (реки, озера, ручьи, пруды, водохранилища и т. д.).

При наличии на территории объекта или населенного пункта естественных или искусственных источников водоснабжения к ним должны быть устроены пожарные подъезды (пирсы) или береговые колодцы.

Ответственность за наличие, исправность и своевременную очистку пирсов и береговых колодцев, подъездов к ним, устройство незамерзающих прорубей, а также установку указателей согласно ГОСТ несут абоненты (в населенных пунктах - органы местного самоуправления).

Пирс выполняется на пологих берегах, подъезд должен быть оборудован площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12x12 метров. Конструкцию пирса и материал для его изготовления выбирают из расчета обеспечения безопасной работы одновременно трех наиболее тяжелых по массе пожарных автомобилей, расположенных в подразделениях пожарной охраны муниципального образования.

Площадка пирса должна быть расположена не выше 5 метров от уровня низких вод и выше уровня высоких вод не менее чем на 0,7 метра.

В случаях изменения уровня воды в течение года предусматриваются двухъярусные пирсы.

Настил площадки устраивают из пластин, ширина настила 4,5 - 5 метров, боковые стороны площадки ограждают на высоту 0,7 - 0,8 метра.

В случае, когда невозможно устроить пирс, устраивают береговые колодцы объемом не менее 5 кубических метров.

Береговые колодцы, согласно требований норм, выполняют из бетона или камня и оборудуют двумя крышками, пространство между которыми зимой заполняют утепляющими материалами.

Глубина заложения приемной трубы берегового колодца должна быть ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 0,2 метра и нижней поверхности льда в водоеме - не менее чем на 0,5 метра, диаметр трубы не менее 200 миллиметров. Перед береговым колодцем на соединительном трубопроводе устанавливается задвижка, штурвал которой выводится под крышку люка.

На конце трубы со стороны водоема укрепляют металлическую сетку выше дна водоема не менее чем на 0,5 метра.

В целях обеспечения быстрого забора воды в зимнее время около пирсов устраивают незамерзающие проруби размером не менее 0,6x0,6 метра.

В целях предотвращения замерзания проруби в нее вмораживают пустую деревянную бочку дном под лед так, чтобы большая часть ее высоты находилась под водой. Бочка заполняется утепляющим материалом, который выбрасывается перед забором воды, а дно бочки выбивается. Местоположение бочки должно быть обозначено.

В целях уменьшения толщины дна и увеличения полезного объема воды рекомендуется утеплять естественные водоисточники путем засыпки поверхности льда и части берега на 1 метр от края слоем снега в 70 - 80 сантиметров.